企业设施运行公开信息

# 一、基本信息

| 公司名称 | 安顺绿色动力再生能源有限公司 | 单位地址 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇 大进村 |  | 公司法人 | 黄建中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 邮政编码 | 561001 | 区号 | 0851 | 电话号码 | 085133619550 |
|  | 信息负责人 | 刘海滨 | 信息联络人 | 高华 | 传真号码 | 085133619110 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） |  | 利用城市生活垃圾、生物质及其它可接受的垃圾焚烧发电；自产电力、蒸汽、灰渣的销售。 |  |  |  |  |
| 主要原料 | 生活垃圾 | 主要产品 | 电力 | 投产时间 | 2015 年 07 月 |  |

二、生产及排污信息

| 排污许可证编号 |  |  | 91520402596364154R001V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理 | 处理工艺 |  | 采用“SNCR脱硝+半干法旋转喷雾+消石灰喷射+活性炭吸附+袋式除尘器”的组合工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本季度检测结果及执行标准 （mg/m3） |  | 颗粒物 |  | 氯化氢（HCL） |  | 二氧化硫（SO2） |  | 氮氧化物（NOx） |  | 一氧化碳（CO） |  |  | 铊镉化合物 |  | 铅砷锑等化合物 |  | 汞及化合物 |  |
|  |  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
|  | #1 | 2024/10 | 1.2 | 30 | 5.1 | 60 | 38.2 | 100 | 153.7 | 300 | 27.3 | 100 |  | 0.0000577 | 0.1 | 0.01 | 1.0 | 0.0081 | 0.05 |
|  |  | 2024/11 | 0.8 | 30 | 7.1 | 60 | 31.3 | 100 | 164.9 | 300 | 16.9 | 100 |  | 0.0000226 | 0.1 | 0.0131 | 1.0 | 0.0177 | 0.05 |
|  |  | 2024/12 | 0.9 | 30 | 5 | 60 | 37.8 | 100 | 183.5 | 300 | 16.5 | 100 |  | 0.0000528 | 0.1 | 0.0128 | 1.0 | 0.0188 | 0.05 |
|  | #2 | 2024/10 | 1.5 | 30 | 8.3 | 60 | 35.4 | 100 | 150 | 300 | 27 | 100 |  | 0.0000498 | 0.1 | 0.00663 | 1.0 | 0.0085 | 0.05 |
|  |  | 2024/11 | 1.5 | 30 | 10.8 | 60 | 44.3 | 100 | 193.6 | 300 | 20.1 | 100 |  | 0.000042 | 0.1 | 0.00871 | 1.0 | 0.0157 | 0.05 |
|  |  | 2024/12 | 1.7 | 30 | 5.7 | 60 | 37.9 | 100 | 151.8 | 300 | 15 | 100 |  | 0.0000367 | 0.1 | 0.0146 | 1.0 | 0.0142 | 0.05 |
|  | #3 | 2024/10 | 0.97 | 30 | 11.44 | 60 | 23.38 | 100 | 163.34 | 300 | 10.69 | 100 |  | 0.0000322 | 0.1 | 0.0129 | 1.0 | 0.0173 | 0.05 |
|  |  | 2024/11 | 0.88 | 30 | 13.91 | 60 | 19.73 | 100 | 183.08 | 300 | 9.91 | 100 |  | 0.0000422 | 0.1 | 0.007 | 1.0 | 0.0137 | 0.05 |
|  |  | 2024/12 | 0.94 | 30 | 9.34 | 60 | 32.68 | 100 | 156.52 | 300 | 7.15 | 100 |  | 0.0000187 | 0.1 | 0.0899 | 1.0 | 0.0078 | 0.05 |
| 炉渣 | 产生数量（吨） |  |  | 贮存数量（吨） |  |  | 处置方式 |  |  | 处置单位 |  |  |  |  | 处置单位属地 |  |  | 是否签署合同 |  |
|  | 18183.85 |  |  | 0 |  |  | 综合利用 |  |  | 安顺泰源再生资源有限公司 |  |  |  |  | 安顺市西秀区 |  |  | 是 |  |
| 飞灰 | 产生数量（吨） |  |  | 贮存数量（吨） |  |  | 处置方式 |  |  | 处置单位 |  |  |  |  | 处置单位属地 |  |  | 是否签署合同 |  |
|  | 3182.5211 |  |  | 0 |  |  | 填埋 |  |  | 安顺市西秀区蔡官镇生活垃圾填埋场 |  |  |  |  | 安顺市西秀区 |  |  | 否 |  |
| 其他危废 | 危废名称及代码 |  |  | 产生数量（吨） |  |  | 贮存数量（吨） |  |  | 处置方式 |  |  | 处置单位 |  |  |  |  | 是否签署合同 |  |
|  | 废矿物油900-218-08 |  |  | 0.134 |  |  | 0 |  |  | 委托安全处置 |  |  | 贵州星河环境技术有限公司 |  |  |  |  | 是 |  |
|  | 废活性炭900-039-49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 委托安全处置 |  |  | 贵州星河环境技术有限公司 |  |  |  |  | 是 |  |
|  | 废布袋900-041-49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 委托安全处置 |  |  | 贵州星河环境技术有限公司 |  |  |  |  | 是 |  |
|  | NF及RO废膜900-041-49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 委托安全处置 |  |  | 贵州星河环境技术有限公司 |  |  |  |  | 是 |  |
|  | 分析废液 900-047-49 |  |  | 0.0526 |  |  | 0 |  |  | 委托安全处置 |  |  | 贵州星河环境技术有限公司 |  |  |  |  | 是 |  |
| 排污信息总结 |  |  | 1、废气： ①排放方式：焚烧炉烟气经过烟气净化系统处置达标后通过80米烟囱排入大气； ②排口数量：3 条焚烧线各自独立排口，共计 3 个； ③分布情况：3个排放口集中在设施内主厂房西侧； ④排放总量：2024年10月，全厂共计排放颗粒物 0.21 t、二氧化硫 2.81 t、氮氧化物 13.91 t 11月，全厂共计排放颗粒物 0.16 t、二氧化硫 2.51 t、氮氧化物 15.42 t 12月，全厂共计排放颗粒物 0.16 t、二氧化硫 3.36 t、氮氧化物 15.57 t 第四季度，全厂共计排放颗粒物 0.53 t、二氧化硫 8.68 t、氮氧化物 44.9 t； ⑤超标情况：无。 2、废水：垃圾渗滤液、生活及低浓度污水全部在设施内污水处理站集中处置、回用，实现污水零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求，安顺绿色动力再生能源有限公司对企业 2024 年第四季度环境检测信息予以公开，具体信息查看如下附件：

附件：2024年第四季度检测报告